## Slide 1: ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»
Монтаж подземных и наземных газопроводов
Автор: Кулыгина Елена Ивановна
преподаватель спецдисциплин
строительного профиля
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический
колледж»
г. Мичуринск, Тамбовская область

## Slide 2: Актуальность темы
В настоящее время основной вид транспорта газа – трубопроводный.
Строительство и обслуживание трубопровода – дело затратное, требующее большого числа высококвалифицированных кадров, но оно того стоит. Это наиболее дешевый способ транспортировки газа на большие и средние расстояния.

## Slide 3: Цель:
Познакомить студентов со способами и правилами монтажа подземных газопроводов
Задачи:
изучить основные способы и правила монтажа подземных газопроводов;
привить интерес к дисциплине и пониманию сущности и социальной значимости своей будущей профессии

## Slide 4: Транспортировка труб
Транспортировка труб для строительства газопроводов производится автомобилями с прицепами-роспусками, имеющими надежную сцепку прицепа с автомобилем, предохранительный щит для защиты кабины водителя от продольного перемещения труб.

## Slide 5: Хранение труб в открытых складах или под навесом
Стеллажи для хранения располагают на ровной горизонтальной площади и оборудуют поперечными вертикальными упорами, исключающими самопроизвольное скатывание труб. Высота штабеля в стеллажах для всех диаметров труб не должна превышать, как правило, 2 м. Трубы каждого диаметра рекомендуется укладывать в отдельный стеллаж.

## Slide 6: Укладка одиночными трубами
Укладку осуществляют одиночными трубами (секциями) с последующей сваркой их в траншее или длинномерными плетями, предварительно сваренными на берме траншеи.
Опуск одиночных изолированных труб (секций) в траншею производят в зависимости от их диаметра и толщины стенки (с учетом длины секции) с помощью самоходных грузоподъемных средств (трубоукладчиков, стреловых кранов и т.п.).

## Slide 7: Прокладка трубопроводов способом прокола грунта с помощью пневмопробойников
Метод продавливания применяется в тех случаях, когда трубопровод пересекает автомобильное шоссе или железную дорогу, работы проводятся в плавунах и слабых грунтах.

## Slide 8: Преимущества монтажа газопровода способом прокалывания грунта перед открытым способом
минимальное воздействие на почву (она практически не разрушается в ходе работ);
метод прокола предполагает работу с трубами различного диаметра;
не вызывает перемещение грунтовых масс и их сползание;
не влияет на чистоту подземных вод;
снижает временные затраты на проведение работ по установке коммуникаций и последующие восстановительные мероприятия;
не влияет на рабочий процесс наземных инфраструктур;

## Slide 9: Устройство пневмоотбойника
Пневмопробойник представляет собой самодвижущуюся пневматическую машину ударного действия. Его корпус является рабочим органом, образующим скважину, а ударник, размещенный в корпусе, совершает под действием сжатого воздуха возвратно-поступательные движения и наносит удары по переднему торцу корпуса, забивая его в грунт.
1 — корпус; 2 — наковальня; 3 — ударник; 4 — патрубок; 5 — амортизатор; 6 — задняя гайка; 7 — клапан; 8 — воздухоподводящий шланг; 9 — гайка

## Slide 10: Метод горизонтально-направленного бурения
Этот метод заключается в установке бурового оборудования в точке входа под землю линии газопровода, которая выполняет проходку пилотной скважины по высокоточной траектории. Пилотная скважина может обходить любые естественные и искусственные препятствия с выходом в заданной точке.
Далее, стенки полученной скважины расширяются до необходимого диаметра, укрепляются буровым раствором и протягивается трубопровод.

## Slide 11: Конструкция бурового инструмента для ГНБ
Бестраншейная прокладка газопровода методом горизонтально направленного бурения позволяет прокладывать трубы, как в футляре, так и без него.

## Slide 12: Надземный способ прокладки газопровода
Неподвижные опоры под трубопроводы. Применяются при надземной бесканальной прокладке. Основным элементом, гасящим воздействия являются компенсаторы, которые располагают между опорами. По такому принципу проложены многие магистрали в северных регионах страны.

## Slide 13: Прокладка магистрального газопровода
Надземные газопроводы следует прокладывать на отдельно стоящих опорах, этажерках и колоннах из негорючих материалов.

## Slide 14: Переходы газопроводов через водные преграды
Надводные переходы газопроводов допускается проектировать для водных преград с неустойчивыми руслом и берегами, а также при скорости движения воды более 2 м/с и через глубокие овраги и балки.
Опоры надводных переходов выполняют из негорючих материалов. Они должны обеспечивать механическую прочность и остойчивость газопроводов.

## Slide 15: Подводные переходы газопроводов
Подводные переходы газопроводов через водные преграды выполняют, как правило, трубами длиной не менее 10 м. Толщина стенок труб должна быть не менее 5 мм.

## Slide 16: Наземная прокладка газопровода
Наземная прокладка газопровода выполняется в обваловании с укладкой его на основание из песка или другого непучинистого грунта. Габариты основания и обваловки газопровода следует принимать по теплотехническому расчету, подтверждающему обеспечение устойчивости газопровода.

## Slide 17: Заключение
При выборе способа и места расположения газопровода учитывают ряд факторов:
безопасность и надежность магистрали;
возможность ее бесперебойной работы на протяжении установленного периода эксплуатации;
возможность контроля состояния труб и обеспечения своевременного ремонта в случае их повреждения;
защита трубопровода от негативного влияния окружающей среды или минимизация такого воздействия.

## Slide 18: Литература:
Надземные и наземные газопроводы: интернет ресурс http://www.studfiles.ru/preview/6166363/page:7/
Переходы газопроводов через водные преграды и овраги: интернет ресурс http://www.studfiles.ru/preview/6166363/page:8/
Наружные газопроводы и сооружения интернет ресурс http://www.gazportal.ru/info/docs/snip_2.04.08-87/gazoprovody/