## Slide 1
Тема занятия:
«Усиление
каменных
конструкций»

## Slide 2
Познакомить с дефектами и повреждениями каменных стен и причинами их возникновения.
Познакомить с методикой расчета усиления конструкций из кирпичной кладки.
Познакомить с формулами расчета усиления конструкций из кирпичной кладки.
Цели:

## Slide 3
Характерные дефекты и повреждения каменных стен
Усиление каменных и кирпичных стен, столбов и простенков
Расчет конструкций из каменной кладки, усиленной обоймой
Вопросы:

## Slide 4
Характерные дефекты и повреждения каменных стен
Вопрос 1

## Slide 5
Раздробление кладки, короткие трещины, скалывание кладки под опорами балок
Местное смятие кладки из-за перегрузки, отсутствие опорной подушки, малая площадь опирания балок

## Slide 6
Вертикальная трещина в месте сопряжения продольной стены с поперечной
Разная загруженность стен, например, продольные стены самонесущие, а поперечные – несущие.
Температурно-влажностные деформации

## Slide 7
Вертикальная трещина в примыкании пилястры к стене
Различная деформативность кладки разнозагруженной стены и пилястры.
Отсутствие связей пилястры со стеной

## Slide 8
Горизонтальная трещина
Отрыв нижележащего участка стены вследствие местных деформаций грунтов основания. Сдвиг кладки вследствие увеличения горизонтальных нагрузок.
Расслоение кладки

## Slide 9
Трещины вдоль арматуры с выпучиванием кладки
Коррозия арматуры вследствие воздействия агрессивных сред

## Slide 10
Отслоение облицовки
Коррозия арматуры вследствие воздействия агрессивных сред

## Slide 11
Выветривание кладки, выпадение отдельных камней
Попеременное замораживание–оттаивание водонасыщенной кладки

## Slide 12
Шелушение поверхностей, замачивание кладки
Воздействие грунтовой сырости, химически агрессивных сред

## Slide 13
Усиление каменных и кирпичных стен, столбов и простенков
Вопрос 2

## Slide 14: Устройство напряженных поясов с наружной стороны здания

## Slide 15: Устройство напряженных поясов с наружной стороны здания

## Slide 16: Устройство напряженных поясов с внутренней стороны здания

## Slide 17: Устройство напряженных поясов с внутренней стороны здания

## Slide 18: Установка металлических накладок

## Slide 19: Установка металлических накладок

## Slide 20: Установка внутренних анкеров

## Slide 21: Устройство железобетонных поясов

## Slide 22: Разгрузка с последующей заменой столба (простенка)

## Slide 23: Устройство стальной обоймы

## Slide 24: Устройство кирпичной обоймы

## Slide 25: Устройство железобетонной обоймы

## Slide 26: Устройство армированной растворной обоймы

## Slide 27: Разгрузка с последующей заменой столба (простенка)

## Slide 28: Устройство накладных поясов из уголков

## Slide 29: Устройство накладных поясов из швеллеров

## Slide 30: Частичное или полное заполнение проемов кладкой

## Slide 31
Расчет конструкций из каменной кладки, усиленной обоймой
Вопрос 3

## Slide 32
Устройство стальной обоймы
Устройство кирпичной обоймы
Устройство железобетонной обоймы
Устройство армированной растворной обоймы
Способы усиления каменных столбов:

## Slide 33: Устройство стальной обоймы

## Slide 34: Устройство кирпичной обоймы

## Slide 35: Устройство железобетонной обоймы

## Slide 36: Устройство армированной растворной обоймы

## Slide 37
Несущая способность простенка после усиления уголками определяется по формуле:
,
где φ и η — коэффициенты, зависящие от эксцентриситета и высоты сечения
простенка h;
mк = 0,7 при наличии трещин в кладке. Если они отсутствуют, то mк = 1;
mg = 1 при h ≥ 30см.
А - площадь сечения усиливаемой кладки;
μ - процент армирования кладки поперечными полосами.

## Slide 38
Усиление
каменных
конструкций
Время выполнения – 10 мин
Закрепление материала:

## Slide 39
Общее:
Индивидуальное: Используя учебные издания и Интернет-ресурсы, опишите технологию восстановления горизонтальной гидроизоляции стен.
http://fundaizol.ru/inektsionnaya_gidroizolyatsiya.html
http://www.drymatec.ru/gidroizolyatsiya_podvala.php
Домашнее
задание:

## Slide 40: Рефлексивная мишень
Порядок работы с мишенью:
Разместите на мишени следующие цифры:
1 – содержание урока
2 – формы и методы
3 – деятельность преподавателя
4 – моя деятельность